TECHNICKÁ ZPRÁVA

| Název stavby : | SK Řečkovice – vybudování umělého trávníku na stávajícím hřišti |
| --- | --- |
| Místo stavby : | Brno-Řečkovice, Novoměstská 1941/4 |
| Investor : | SK Sečkovice, Novoměstská 1941/4, Brno 621 00 |
| Projektant : | VHS atelier s.r.o., Národního odboje 147, 664 41 Troubsko |
| Zodp. projektant : | Ing. Jiří Švestka |
| Stupeň PD : | Dokumentace pro stavební povolení (DSP) |
| Datum : | Říjen 2012 |

- Stavební objekt:

F.2.5 Zasakovací objekt – šachta

OBSAH :

TECHNICKÁ ZPRÁVA	1

1.	ÚVOD	3

1.1	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:	3

1.2	POPIS NAVRHOVANÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ:	3

2.	Požadavky na vybavení	4

2.1	ZASAKOVACÍ OBJEKT – šachta s2	4

3.	Napojení na stávající infrastrukturu	4

4.	vliv na povrchové a podzemní vody	4

5.	požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování	4

6.	řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	4

7.	důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce	5

7.1	Životní prostředí	5

7.2	Bezpečnost práce	5

# ÚVOD

V rámci vybudování nového systému odvodnění – drenáže, budoucího nového hřiště s umělým povrchem je i vybudování nového zasakovacího objektu – šachta S2, který bude sloužit jak pro zpětné využití jímané dešťové vody, tak pro likvidaci.

## POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:

Dešťové vody, které spadnou na plochu stávajícího šotolinového hřiště, se špatně vsakují, odvedení vod z povrchu tohoto hřiště trvá dlouhou dobu, což zkracuje využitelnost tohoto hřiště.

Dešťové vody jsou z tohoto hřiště odváděny stávajícím drenážním systémem, který však již není příliš funkční. Zachycené vody tímto drenážním systémem jsou odvedeny do záchytné (odkalovací) jímky (dno cca 1,70 m pod UT) a odtud jsou vedeny do zasakovacího objektu – šachta S1 (průměr cca 1,0 m, hloubka cca 9,0 m), kde dochází k částečnému vsakování. V tomto retenčním a zasakovacím objektu je osazeno čerpadlo, které zachycenou vodu přečerpává do centrálního akumulačního zásobníku u travnatého hřiště. Velikost tohoto zásobníku není známa.

Z výsledků geologických archivních sond vyplývá, že v prostoru vlastní lokality hřišť se vyskytují nehomogenní navážky o mocnosti do cca 5 metrů a že se jedná o prakticky nepropustné prostředí. Hladina podzemní vody se na lokalitě pohybuje v hloubkové úrovni cca 12 m p.t. Pro zasakování dešťových vod se jeví jako jeden z podstatných a limitujících faktorů existence nepravidelně mocných a nesourodých navážek o proměnlivé mocnosti a složení, v jejichž podloží se vyskytují jílovité zeminy, což znamená prakticky nepropustné podloží. Navážky obecně jsou velmi citlivé na změny vlhkosti, kdy při jejich nasycení vodou dochází k rychlé ztrátě strukturní pevnosti, k poklesu únosnosti a k možnému následnému poklesu. Z těchto skutečnosti vyplývá, že zásadním problémem při likvidací dešťových vod formou vsaku do horninového prostředí je vyřešení nárazové akumulace přívalových vod

## POPIS NAVRHOVANÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ:

Z důvodů případných (a také očekávaných) přebytků dešťových vod, které budou zachyceny novým drenážními potrubími pod plochou nově obnoveného hřiště a nateklých do stávajícího zasakovacího objektu  - šachta S1, bude vybudován nový druhý zasakovací objekt – šachta S2, ve kterém budou tyto vody také jednak akumulovány, částečně vsakovány do horninového prostředí a také čerpány společným výtlačným potrubím do stávající akumulační jímky u travnatého hřiště.

V novém zasakovacím objektu  - šachta S2 bude osazeno ponorné čerpadlo Qmax.=170m3/hod, H=15m ( 4,0kW; 400V, 50Hz), a to včetně patního kolena DN 65, dvou plovákových spínačů s kabelem 30m pro min. a max. hladinu a nového přívodu el. energie a kabelového přívodu pro ovládání chodu čerpadla. Skříňka pro automatický provoz,bude umístěna poblíž objektu S2,v platovém nebo zděném pilířku. Ponorné čerpadlo je nutné stacionárně instalovat na pevnou desku přichycenou k obvodové stěně jímky.

Přebytečné vody ze stávajícího zasakovacího objektu – šachta S1 budou přepadem gravitačně svedeny do nově budovaného zasakovacího objektu – šachta S2, ze kterého bude veden výtlak ke stávajícímu zasakovacímu objektu – šachta S1, kde se propojí se stávajícím výtlakem a odtud budou vody čerpány společným výtlačným potrubím do stávající akumulační jímky u travnatého hřiště. V místě propojení dvou výtlaků bude zřízena armaturní šachta. V šachtě bude na potrubí jednotlivých výtlaků osazena kulový kohout, vypouštěcí ventil a zpětná klapka.

Likvidace tohoto přebytečného množství drenážních vod bude odlišná, a to s ohledem na roční období. V letním období, kdy budou realizovány závlahy travnatého hřiště, může docházet pouze k okamžitému přebytku drenážních průsakových vod, a to z přívalových srážek. Lze reálně očekávat, že množství drenážních vod z nově upravené plochy hřiště bude větší, než při současném stavu, kdy propustnost povrchu stávajícího šotolinového hřiště není velká.

V akumulační jímce u travnatého hřiště bude nově osazeno snímání hladiny. V případě, že akumulační jímka bude naplněna, budou čerpadla vypnuta a vody budou z retenčních a zasakovacích objektů pouze vsakovány do horninového prostředí.

V obdobích, kdy neprobíhají závlahy travnatého hřiště, neuvažujeme s akumulací vody ve stávající akumulační jímce u travnatého hřiště. Čerpadla budou v tomto období odstavena z provozu (zůstanou buď v tomto retenčním a vsakovacím objektu a nebo budou vytažena a bude na nich provedena údržba – doporučujeme). Dešťové vody, které spadnou na plochy hřišť, budou pouze z retenční a vsakovacích nádrží přirozeně zasakovat do horninového podloží. Před zahájením potřeby závlah bude funkčnost tohoto drenážního systému a tím i čerpání do retenční nádrže pro závlahy obnovena.

# Požadavky na vybavení

## ZASAKOVACÍ OBJEKT – šachta s2

Zasakovací objekt – šachta S2 bude tvořen z betonových studničních skruží DN1000 výšky 0,5-1,0 m, které jsou kladeny nasucho. Hloubka retenčního objektu je uvažována cca 9,0 m.

Obsyp pláště bude v tl. 0,15 m z čistého, tříděného kameniva. Tento obsyp bude do úrovně 0,40 m ode dna retenčního objektu. Na dně bude zřízena vrstva z čistého kameniva, popř. z písku. Tloušťka této vrstvy bude 0,4 m.

Retenční objekt bude kryt dvojdílnou betonovou zákrytovou deskou TBH 6-100 tl. 90 mm a zhlaví objektu bude vyvedeno min. 0,5 m nad terén.

# Napojení na stávající infrastrukturu

Místo stavby je přístupné po místních komunikacích.

# vliv na povrchové a podzemní vody

Navrhovaný objekt nebude ovlivňovat stávající režim povrchové ani podzemní vody ani nebude produkovat odpadní vody.

# požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování

Návrh dopravního řešení na staveništi a v jeho blízkosti v době provádění prací i mimo ně bude řešen dopravním značením, které bude před zahájením stavby projednáno s místně příslušnou dopravní policií.

V době, kdy neprobíhají stavební práce, budou komunikace zprůchodněny tak, aby doprava byla co nejméně omezována.

Osvětlení výkopů, stejně jako světelná signalizace u jednosměrného provozu, bude v provozu po celou dobu stavby.

Zařízení staveniště bude napojeno na energie (přípojka elektro, přípojka vody, apod.).

Při provádění stavby se předpokládá potřeba vody, a to pro provozní účely (čištění komunikačních ploch) a pro hygienické účely (potřeby stavebních dělníků). Tato voda bude odebírána z přistavených cisteren stavební firmy, případně z napojení staveniště na místní vodovodní síť.

V období provádění stavby se předpokládá pouze minimální požadavek na elektrickou energii, a to při případném přečerpávání podzemních vod a nebo při použití nástrojů. Tento požadavek bude hrazen připojením ze stávající místní rozvodné sítě.

# řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o provozní objekty u nichž nelze předpokládat jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  S ohledem k této skutečnosti není v rámci této projektové dokumentace řešena otázka řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

# důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

## Životní prostředí

V průběhu provádění prací na vlastní stavbě lze očekávat určitý, avšak časově omezený, vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými škodlivinami budou prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby, a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, protože bude časově omezené a v širší oblasti za únosné.

Rovněž k negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a jako únosný.

U navrhované stavby se nepředpokládá negativní vliv na krajinný ráz, stavba se nedotkne žádných významných krajinných prvků. Pro stavbu kanalizací je uvažován zábor ZPF dočasný, a to v nejnutnějším rozsahu. Povrchy narušené stavební činností budou uvedeny do původního stavu, a to v plném rozsahu. Ochrana vzrostlé zeleně bude při  přímém kontaktu se stavbou zajištěna ohraničením kmenů dřevěnými zábranami, popř. ručním obkopáním kořenů. Ovlivnění vod v místě provádění stavby se nepředpokládá.

## Bezpečnost práce

Všichni pracující stavby musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZ. Za dodržení a zejména kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení.

Při přípravě i vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat platné ČSN, a vyhlášku úřadu o bezpečnosti práce a báňského úřadu o bezpečnosti práce a techn. zařízení při stavebních pracích č. 324/90.

Při provozu kanalizace a čerpacích stanic je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny práce. V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vypracoval : 	Zdeňka Koudelková

Datum : 	říjen 2012